## predmjer radova SOPA-AS-BB-30
PREDMJER RADOVA
1 | PRIPREMNI RADOVI I IZRADA PLATOA
1 | Geodetsko preuzimanje lokacije bazne stanice i pristupne ceste do 100 m. Stavka obuhvaća obradu podataka, izradu pripadajuće tehničke dokumentacije
|  | paušal | 1
2 | Pripremni radovi na lokaciji. Čišćenje terena unutar lokacije na platou dimenzija 25x18 m i 0,5 m van lokacije. Uzeti u obzir sve radove koje je potrebno izvesti da se lokacija očisti (čišćenje niskog raslinja, sječenje šume i sl.). Obračun po m2.
|  | m2 | 454.31
3 | Široki otkop sloja kamenog materijala, s područja platoa unutar ograde antenske stanice i 0,5 m izvan ograde.. Obračun po m3 izvršenog rada.
|  | m3 | 90
4 | Nasipanje oko temelja materijalom iz iskopa. Nasipanje se vrši u slojevima maksimalne debljine 20 cm sa zbijanjem. Obračun po m3 nasutog i zbijenog materijala (zapremina se računa u samoniklom stanju). Obračun po m3.
|  | m3 | 56
5 | Izrada nasipa od iskopanog materijala (plato i pristupni put) sa zbijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m3 izrađenog nasipa.
|  | m3 | 60
6 | Nasipavanje platoa sa zbijanjem tucanika. Prosječna debljina zbijenog sloja je 15 cm. Obuhvaćeno je: planiranje podloge, razastiranje i zbijanje tucaničkog zastora ukupne debljine 20 cm, u dva sloja. Prvi sloj tucanika je debljine 18 cm i veličine zrna 30-70 mm, a drugi : završni sloj je debljine 2 cm i veličine zrna 8-15 mm. Tucanik mora biti čist, bez organskih i drugih sitnih primjesa i kompaktiran na 95% relativne zbijenosti (gustoće). Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 454.31
7 | Geodetsko iskolčenje lokacije stanice. Stavka uključuje gedetsko snimanje položaja građevina, razmjeravanje dužina, fiksiranje ugaonih i ostalih detaljnih točaka, iskolčenje svih građevina,upisivanje u građevinski dnevnik. Obračun po 1 lokaciji stanice.
|  | paušal | 1
8 | Odvoz materijala na deponiju. Stavka uključuje odvoz viška materijala: humus, zemlja, otpad na deponiju preko 50 m koju odredi nadzorni inženjer. Obračun po m3 prevezenog materijala:
| a) do 0,5 km | m3 | 25
| b) do 1 km | m3 | 5
| c) do 4,0 km | m3
PRIPREMNI RADOVI I IZRADA PLATOA UKUPNO:
2. | KONTEJNER I TEMELJI KONTEJNERA
1 | Strojni iskop zemlje V i VI kat. Za trakaste temelje kontejnera (pobočke zasječi) vel. temelja 0,3x0,8x2,44 m x 2 kom
| a) tlo 5 i6 kat | m3 | 1.17
2 | Dobava i ugradnje sloja šljunka debljine 10 do 20 cm sa zbijanjem kao izravnavajući sloj i podloga za betoniranje trakastih temelja i AB podloge. Obračun po m3 sloja šljunka
|  | m3 | 1.17
3 | Dobava, ugradba i njega betona u trakaste temelje i podnu ploču, dijelom u zemlji, a dijelom u glatkoj oplati iznad terena, kao i stepenice na ulaz u kontejner, betonom MB30. Površina ploče P=154 m2.Debljina ploče d=15 cm. Krunu i rubove temelja fino zagladiti. Stavka obuhvaća nabavu, ugradnju i demontažu glatke oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 23.2
4 | Nabava, transport i ugradnja armaturne mreže Q 188; 3,05 kg/m2 za betonsku podlogu. Obračun po kg ugrađene armature.
|  | kg | 35
5 | Dobava, transport i izrada hidroizolacije AB podloge premazom resitolom i varenom trakom bitufixa V.3. Obračun po kompl postavljene izolacije.
|  | kompl | 1
6 | Pričvršćenje kontejnera za betonski temelj (vijak d= 8 cm M 16). Jedinična cijena stavke obuhvaća samo rad bez pričvrsnog materijala. Obračun po komadu pričvršćenog kontejnera.
|  | kompl | 1
7 | Nabavka, doprema i postavljanje tipskog kontejnera dimenzije 300x2440x2600 mm. Ulazna vrata prema vani. Kontejner tip kao TEHNIKS. Telekomunikacijski kontejner sa standardnom elektroinstalacijom, RT-om, nabava i montaža, ventilatorom za prisilno hlađenje napajanim s 48 V, kabelskim rostom, uvodnicom antenskih kabela, instalacijom alarma,master brava,protupožara zaštita. … prema detaljnom opisu u prilogu.
|  | kompl | 1
8 | Nabavka i ugradnja (montaža) klima uređaja tipa "split sustav" jačine (snage) 5 kW. U stavku uračunat sav potreban materijal i svi radovi koje je potrebno izvesti da se klima pusti u rad (instalacija cjevovoda, nosača klime, zaštitne rešetke vanjske jedinice). Obračun radova komplet.
|  | kompl | 1
9 | Elektropriključak, nabava i ugradnja KPMO i prenaponske zaštite, prema stavci 7 tehničkog opisa.
|  | kompl | 1
10 | Nabava i ugradnja brojila u KPMO iz stavke 7 tehničkom opisa.
|  | kom | 1
11 | Nabava i polaganje glavnog priključnog kabelskog voda PP00 4x10 mm2 od distribucijskog priključnog mjesta do KPMO-a. Stavka obuhvaća spajanje i puštanje pod napon. Također, uz kabel se polaže traka za uzemljenje Fe/Zn 25x4 mm, gall štitnici, traka za upozorenje, itd. Stvarne količine će se obračunati nakom mjerenja na terenu.
|  | m | 20
12 | Nabava i polaganje kabelskog voda PP00-Y 5x6 mm2 unutarnjeg priključka koji vodi od KPMO-a do RT-a kontejnera. Stavka obuhvaća spajanje i puštanje pod napon. Također, uz kabel se polažu svi ostali potrebni elementi prema tehničkim pravilima (mehanička zaštita, kanalice...). Stvarne količine će se obračunati nakom mjerenja na terenu.
|  | m | 10
13 | Izrada uzemljenja i gromobranske instalacije lokacije - predviđeni otpor uzemljenja mora biti manji od 5 W. Izdavanje atesta.
|  | kpl | 1
14 | Nabava i montaža sigurnosnih znakova prema tehničkom opisu 12 a) i b) materijal P i F. Obračun komplet.
|  | kom | 1
KONTEJNER I TEMELJI KONTEJNERA UKUPNO:
3. | ZAŠTITNA OGRADA I KOLNI ULAZ
Ograda se izvodi na lokaciji tipske stanice, oko čelično-rešetkastog stupa, kontejnera i drugih instalacija. Postavlja se na ravnu isplaniranu zemljanu površinu aproksimativne veličine 15x10 m, visine 2,5 m s jednim dvokrilnim vratima širine 2,5 m. Sastoji se od stupova i vrata izrađenih iz hladno oblikovanih čeličnih cjevastih profila, čelične mreže,Stupovi su od čeličnog lima Č.0362 prema JUS C.BO.500; pletivo mreže je iz čelične žice D= 6 mm (JUS C.B6.010), Zaštita od korozije: bojenje temeljnom bojom u dva sloja i završnom bojom u tonu po izboru Investitora:
Stupovi ograde ubetoniravaju se u betonske temelje (prema nacrtu).
1 | Iskop tla za samostalne temelje stupova ograde i kolnog ulaza. Iskop obavljati u uskom otkopu s okomito zasječenim pobočkama: Obračun po m3 iskopa.
| a) Tlo 5 I 6 kat | m3 | 6.016
2 | Betoniranje samostalnih temelja stupova ograde betonom kvalitete najmanje MB20; uključena drvena oplata; u sredini svakog temelja treba ostaviti rupe za ugradnju stupova. Izvedba jednovodnog pada za odvodnju uz zaglađivanje betona: Obračun po m3 ugrađenog betona.
| b) Beton MB25 | m3 | 6.016
3 | Kompletna ograda jedne stanice sastoji se iz slijedećih elemenata:
poz 1 nosivi stup 40x40x2; l=2500 mm
poz 2 40x40x2; l= 500 mm (kosi dio ograde)
poz 3 40x30x2; l= 1840 mm ( okvir mreže)
poz 4 40x30x2; l= 2060 mm ( okvir mreže)
poz 5 40x30x2; l= 60 mm (držači okvira mreže)
poz 6 čelična mreža sa oknima 100x100 mm
poz 7 kukice za bodljikavu žicu
Na vrhu tri reda bodljikave žice
Dvokrilan ulazna vrata
Napravu za zaključavanje vrata (vrstu i tip) određuje naručitelj. Izvoditelj ograde i vrata predvidjet će i ugraditi odgovarajući priključak. Dimenzije ograde su 25x18 m. Ukupni opseg ograde je 81,47 m'.
|  | m2 | 125
4 | Nabavka materijala i izrada armirano betonske ploče betonom MB 30, debljine d=12 cm. Ispod ploče uraditi temeljni zidić oko ograde. Betoniranje se radi nakon montaže antenskog stupa i kontejnera. Obračun po m3.
|  | m3 | 28.0378
5 | Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, doprema, postavljanje i vezivanje armature
| Arnatura RA 400/500 | kg
| Arnatura RA 500/560 | kg | 680
6 | Zidarska pripomoć za sve potrebne radove. Stavka uključuje štemanje, bušenje rupa, ugrađivanje okvira i ulaznih vrata i dr.). Stavka obuhvaća sav potreban materijal, rad i transport.
|  | sat | 9
ZAŠTITNA OGRADA I KOLNI ULAZ UKUPNO:
4 | ANTENSKI STUP
1 | Strojni ili ručni iskop tla za temelje antenskog stupa u tlu V i VI kategorije u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Obzirom da se radi o tipu temelja raščlanjene osnove obavezno izvršiti iskope prema projektnoj dokumentaciji (vrlo je važno da se zadrži dio samoniklog tla između temeljne konstrukcije). Dno jame poravanati sa točnošću ±5 cm. Obračun po m3.
| a) Tlo 5 I 6 kat | m3 | 75
2 | Nasipanje oko temelja materijalom iz iskopa. Nasipanje se vrši u slojevima maksimalne debljine 20 cm sa zbijanjem. Obračun po m3 nasutog i zbijenog materijala (zapremina se računa u samoniklom stanju). Obračun po m3.
|  | m3 | 56
3 | Betoniranje podložnog sloja betona MB 10 d=10 cm ispod temeljne stope antenskog stupa.
|  | m2 | 29.16
4 | Betoniranje temelja antenskog stupa betonom kvalitete MB25; uključena drvena oplata; Dimenzije temelja 250x250x200 cm. Prije betoniranja postaviti šablon za temeljne pojasnike pričvršćeni na šablon i postavljeni na projektirano mjesto. Izvedba jednovodnog pada za odvodnju uz zaglađivanje betona: Obračun po m3 ugrađenog betona
|  | m3 | 19
Nabava, transport i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.
| ČBM | kg | 325
5 | Izrada, transport i montaža antenskog rešetkastog stupa tlocrtne osnove 4130x4130 mm, kontinuiranog presjeka, visine h=30 m. Stup je izrađen od vruće valjanih L profila. U stupu su smještene usponske ljestve, kabelske ljestve, platforma (3 kom), držači za antene (3 kom) i mini link (4 kom).
Izrada konstrukcije obuhvaća: pregled radioničke dokumentacije, pripremu, nabavku materijala, izradu čelične konstrukcije i probnu montažu “crne konstrukcije”. Rupe za vijke u pravilu bušiti. Zavarivanje se dopušta samo za opremu i to samo prije cinčanja (ljestve, kabelske staze, odmorišta, platformu-košaru i sl.). Sve radove treba obaviti u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čelične konstrukcije od korozije (u nastavku: Pravilnik). Propisuje se osnovna zaštita od korozije vrućim cinčanjem. Kvaliteta cinka, održavanje zaštite, potrebni atesti upotrebljeni materijal , kontrola i prijem radova moraju odgovarati Pravilniku. Najmanja masa prevlake cinka na svakom uzorku treba iznositi 610 g/m2, a odgovarajuća debljina prevlake treba biti min 85 mikrona do max 150 mikrona.
Konstrukcija se montira prema odobrenom projektu montaže. Svi radovi na montaži moraju se izvoditi sukladno vazećem Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija.
Zabranjuje se montaža elemenata koji su mehanički oštećeni ili je oštećena njihova zaštita od korozije.
Stup se može montirati cijeli, po segmentima ili po elementima. Montirani stup, ili njegovi dijelovi, spajaju se vijcima čija je kvaliteta i broj propisan projektom. Vijci se moraju pritezati s odgovarajućim ključevima i trajno osigurati od odvrtanja.
Stup je potrebno oličiti u naizmjeničnim crveno-bijelim poljima od vrha prema dolje. Dva polja crvene boje i jedno polje bijele boje. Površina obojenog stupa je 120 m2 . Polja su veličine 6 m. Uporabiti odgovarajuću boju postojanu na podlozi od cinka. U cijenu su uključene sve potrebne mjere zaštite ljudi i dobara, svi eventualni popravci manjih oštećenja zaštite od korozije, sav potreban materijal, pribor, oprema, alati, mehanizacija, prevoz, te radna snaga. Ukupna težina pocinčanog stupa je 8952 kg.
Obračun po stupnom mjestu.
|  | kom | 1
ANTENSKI STUP UKUPNO:
5 | OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Uređenje radnog platoa nakon završetka radova (vraćanje u prvobitno stanje). Rad obuhvaća planiranje površine s dovozom potrebnog materijala. Obračun po m2 uređene površine.
|  | m2 | 209.48
2 | Građevinski radovi za elektro priključak.
Dobava i ugradnju temelja za elektro ormar KPMO prema projektu. Stavka obuhvaća izradu montažnog temelja, transport na gradilište i ugradnju (iskop zemlje nabijanje oko temelja). Obračun po komadu ugrađenog temelja.
|  | kom | 1
2 | Nabavka i ugradnja tipskih šahtova za podzemne instalacije dim 80x80x80 cm. U cijenu uračunat i potreban iskop za postavljanje i zatrpavanje nakon ugradnje.
|  | kom | 2
OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
6 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
A. priključak
1 | Ugradnja kućnog priključno mjernog ormara –KPMO izrađenog od samo gaseće stakloplastike, sa bravom i ključem, IP 66 sa mogučnošću čitanja stanja brojila obojen RAL 7032, sa ugrađenom opremom:
| trofazno-dvotarifno brojilo 230/400V-40A | kom | 1
| ukopni sat | kom | 1
| podnožje osigurača NP00/III | kom | 1
| topivi umeci NV0 35A | kom | 3
| osigurač EZ 25/6 A | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,5 KV, 60-100KA | kom | 4
uvodnice za ulaz-izlaz kabela i P/F voda uzemljenja
komplet ožičeno, postavljene odgovarajuće oznake, ispitano
|  | kompl. | 1
2 | Nabavka i polaganje u rov zemlje u zaštitnoj cijevi PHD Ø 50 mm kabela tip PP00-Y 4x10 mm2 .Kabel se polaže od GRO do KPMO-ERONET komplet sa spajanjem u ormarima, sa svim sitnim materijalom,
|  | m | 20
3 | Nabavka i polaganje u zaštitnoj cijevi PHD Ø 50 mm kabela tip PP00-Y 4x10 mm2 .Kabel se polaže od KPMO-ERONET do RO u kontejneru komplet sa sa spajanjem u ormaru KPMO i RO, sa svim sitnim materijalom,
|  | m | 2
4 | Iskop i zatrpavanje rova zemlje IV kategorije, dim 0,4x0,8m sa sanacijom oštećenih površina
|  | m | 20
5 | Nabavka i polaganje u rov dim 0,4x0,8m zaštitne PEHD cijevi Ø 50mm
|  | m | 20
6 | Nabavka i polaganje u zaštitnu PEHD cijev , vodiča P/F J 1x50 mm2 , spoj PE sabirnice KPMO-ERONET i PE sabirnice razvodnog ormara RO. Vodič se polaže u trasu kabela PP00 . U cijenu uključen sitni materijal te sanacija oštećenih površina
|  | m | 2
7 | Nabavka i polaganje vodiča P/F J 1x35 mm2, spoj glavne sabirnice za izjednačenje potencijala i metalnih dijelova opreme (kabelski kanali, ekran koaks. Kabela, kućišta opreme itd)
|  | m | 40
8 | Nabavka i polaganje kabela PP00-Y 5x10 mm2 -spoj utikača za napravu sa grebenastim prekidačem u RO
|  | m | 3
UKUPNO:
B. razvodni ormar RO
1 | Nabavka i ugradnja na zid prostorije, razvodnog ormara RO dim 500x700x250 IP 55 RAL 7032 sa bravom i ključem u koji je smještena oprema prema jednopolnoj shemi
|  | kom | 1
UKUPNO:
C. instalacija prostorije - kontejnera
1 | Nabavka i i montaža na vanjsku stranu kontejnera UTIKAČA ZA NAPRAVU 63A/5P/6h ,IP66 sa zaštitnom kapom (kao tip MPP 14-63A –5P 250/380V «TEP» sa uvodnicom za PP00 5x10 mm2)
|  | kom | 1
2 | Nabavka i ugradnja na strop prostorije svjetiljke 740LED Panel „Disano“
|  | kom | 2
3 | Nabavka i montaža iznad ulaznih vrata na na vanjsku stranu kontejnera svjetiljke 1848 Riquardo LED 15W „Disano“
|  | kom | 1
4 | Nabavka i montaža na zid, iznad ulaznih vrata svjetiljke panične rasvjete 620 Safetx Flag LED „Disano“
5 | Nabavka i polaganje kabela kao OG instalacije u instalacione negorive cijevi TPC ,odgovarajućih promjera ili postavljene kabelske police :
| PP-Y 5x4 mm2 | m | 20
| PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 30
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 20
6 | Nabavka i montaža na zid prostorije
| prekidač MMS 02/1 obični | kom | 1
| priključnica MMP 02 «TEP» | kom | 4
| razvodna kutija OG | kom | 3
| glavna sabirnica za izjedn. potencijala | kom | 3
7 | Nabavka i ugradnja na strop i vanjski zid uređaja za klimatizaciju u SPLIT izvedbi MOH 12- MHH 12
|  | kom | 1
8 | Nabavka i ugradnja na ulazna vrata magnetnog kontakta za vrata SENTROL 1285 TW
|  | kom | 1
9 | nabavka i ugradnja na strop vatrodojavno temperaturno graničnog kontrolera tip SVT-01 «SOFTWISE».Isti se ugrađuje u plastično n/ž kućište 200x100.Komplet
|  | kom | 1
10 | Ugradnja na zid prostorije razvodnog ormarića REA tip KRONE sa 2 reglet LSA 1x10 pari
|  | kom | 1
11 | Ugradnja razdjelnika RDC , 48VDC kod ormarića REA (razdjelnik isporučuje investitor)
|  | kom | 1
12 | Nabavka i postavljanje u pvc cijevi na kabelske police kabela tip Iysty 2x(2x0,6) mm2 Kabel se spaja na Eksternim alarmima ( SVT-01, nestanak AC i DC napona, magnetni kontakt vrata. Prosječna duljina l= 10m.
|  | kom | 7
13 | Nabavka i polaganje kabela kao OG instalacije u instalacione negorive cijevi TPC postavljene na kabelske police: P/L 2x4 mm2 (ventilator)
|  | m | 20
UKUPNO:
D. gromobranska zaštita i uzemljenje
1 | Nabavka i polaganje u pripremljeni kanal trake FeZn 30x4 mm
|  | m | 70
2 | Nabavka i ugradnja spojnica traka- traka , zalijevanje vručim bitumenom
|  | kom | 12
3 | Nabavka i ugradnja spojnog pribora za povezivanje trake kontejnera, i ograde
|  | kom | 12
4 | Iskop kanala u zemlji IV kategorije, dim 08x0,4 m sa zatrpavanjem u slojevima, nabijanjem nakon polaganja uzemljivača, te sanacija okoliša
|  | kom | 70
5 | Nabavka i montaža opreme za uzemljenje elemenata sustava, antena, regali PK, kontejner
| Cu žica Ø 10 mm | m | 20
| P/F 1x35 mm | m | 20
| spojni pribor | kom | 40
6 | Nabavka i ugradnja cjevastog uzemljivača (sonda) FeZn 5/8 l= 3 m (u slučaju potrebe popravljanja uzemljivača)
|  | kom | 2
7 | Mjerenje otpora uzemljenja objekta sa izdavanjem propisnih protokola i atesta
|  | Paušal | 1
8 | Ispitivanje instalacije, puštanje u rad izdavanja atesta za el. instalaciju izrada dokumentacije izvedenog stanja
|  | Paušal | 1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
A | Priključak
B | Razvodni ormar RO
C | Instalacija prostorije- kontejnera
D | Gromobranska zaštita i uzemljenje
7 | DOKUMENTACIJA
1 | Izrada projekta izvedenog stanja. Projekt se izrađuje u svemu prema pravilima struke i zakonskim propisima (obavezan sastavni dio projekta je i geodetska snimka lokacije izvedenog stanja). Investitoru dostaviti tri primjerka projekta kao i u digitalnom obliku na jednom od medija (CD, DVD). Obračun komplet. | kpl | 1
2 | Ispitivanje elektroinstalacije kontejnera i izdavanje atesta od strane ovlaštene ustanove. Obračun komplet. | kpl | 1
3 | Mjerenje specifičnog otpora tla i udarnog otpora rasprostiranja i izdavanje atesta od strane ovlaštene ustanove. Obračun komplet. | kpl | 1
4 | Uzimanje uzoraka betona sa gradilišta, njegovanje i nakon 27 dana ispitivanje istih te izdavanje atesta betona od strane ovlaštene ustanove. Obračun komplet. | kpl | 1
5 | Izrada elaborata kolčenja. Obračun komplet. | kpl | 1
6 | Ispitivanje i izrada odgovorajućeg dokumenta o vertikalnosti stupa (atest vertikalnosti stupa). Obračun komplet. | kpl | 1
7 | Ispitivanje instalacije alarma i signalne rasvjete te izrada odgovarajućeg protokola od strane ovlaštene ustanove.Obračun komplet. | kpl | 1
Ukupno:
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI I IZRADA PLATOA
2 | KONTEJNER I TEMELJI KONTEJNERA
3 | ZAŠTITNA OGRADA I KOLNI ULAZ
4 | ANTENSKI STUP
5 | OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
6 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
7 | DOKUMENTACIJA
UKUPNO
PDV 17%
SVEUKUPNO

## TROŠKOVNIK SOPA-AS-BB-30
PREDMJER RADOVA
1 | PRIPREMNI RADOVI I IZRADA PLATOA
1 | Geodetsko preuzimanje lokacije bazne stanice i pristupne ceste do 100 m. Stavka obuhvaća obradu podataka, izradu pripadajuće tehničke dokumentacije
|  | paušal | 1
2 | Pripremni radovi na lokaciji. Čišćenje terena unutar lokacije na platou dimenzija 25x18 m i 0,5 m van lokacije. Uzeti u obzir sve radove koje je potrebno izvesti da se lokacija očisti (čišćenje niskog raslinja, sječenje šume i sl.). Obračun po m2.
|  | m2 | 454.31
3 | Široki otkop sloja kamenog materijala, s područja platoa unutar ograde antenske stanice i 0,5 m izvan ograde.. Obračun po m3 izvršenog rada.
|  | m3 | 90
4 | Nasipanje oko temelja materijalom iz iskopa. Nasipanje se vrši u slojevima maksimalne debljine 20 cm sa zbijanjem. Obračun po m3 nasutog i zbijenog materijala (zapremina se računa u samoniklom stanju). Obračun po m3.
|  | m3 | 56
5 | Izrada nasipa od iskopanog materijala (plato i pristupni put) sa zbijanjem u slojevima od 20 cm. Obračun po m3 izrađenog nasipa.
|  | m3 | 60
6 | Nasipavanje platoa sa zbijanjem tucanika. Prosječna debljina zbijenog sloja je 15 cm. Obuhvaćeno je: planiranje podloge, razastiranje i zbijanje tucaničkog zastora ukupne debljine 20 cm, u dva sloja. Prvi sloj tucanika je debljine 18 cm i veličine zrna 30-70 mm, a drugi : završni sloj je debljine 2 cm i veličine zrna 8-15 mm. Tucanik mora biti čist, bez organskih i drugih sitnih primjesa i kompaktiran na 95% relativne zbijenosti (gustoće). Obračun po m2 izvedene površine.
|  | m2 | 454.31
7 | Geodetsko iskolčenje lokacije stanice. Stavka uključuje gedetsko snimanje položaja građevina, razmjeravanje dužina, fiksiranje ugaonih i ostalih detaljnih točaka, iskolčenje svih građevina,upisivanje u građevinski dnevnik. Obračun po 1 lokaciji stanice.
|  | paušal | 1
8 | Odvoz materijala na deponiju. Stavka uključuje odvoz viška materijala: humus, zemlja, otpad na deponiju preko 50 m koju odredi nadzorni inženjer. Obračun po m3 prevezenog materijala:
| a) do 0,5 km | m3 | 25
| b) do 1 km | m3 | 5
| c) do 4,0 km | m3
PRIPREMNI RADOVI I IZRADA PLATOA UKUPNO:
2. | KONTEJNER I TEMELJI KONTEJNERA
1 | Strojni iskop zemlje V i VI kat. Za trakaste temelje kontejnera (pobočke zasječi) vel. temelja 0,3x0,8x2,44 m x 2 kom
| a) tlo 5 i6 kat | m3 | 1.17
2 | Dobava i ugradnje sloja šljunka debljine 10 do 20 cm sa zbijanjem kao izravnavajući sloj i podloga za betoniranje trakastih temelja i AB podloge. Obračun po m3 sloja šljunka
|  | m3 | 1.17
3 | Dobava, ugradba i njega betona u trakaste temelje i podnu ploču, dijelom u zemlji, a dijelom u glatkoj oplati iznad terena, kao i stepenice na ulaz u kontejner, betonom MB30. Površina ploče P=154 m2.Debljina ploče d=15 cm. Krunu i rubove temelja fino zagladiti. Stavka obuhvaća nabavu, ugradnju i demontažu glatke oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 23.2
4 | Nabava, transport i ugradnja armaturne mreže Q 188; 3,05 kg/m2 za betonsku podlogu. Obračun po kg ugrađene armature.
|  | kg | 35
5 | Dobava, transport i izrada hidroizolacije AB podloge premazom resitolom i varenom trakom bitufixa V.3. Obračun po kompl postavljene izolacije.
|  | kompl | 1
6 | Pričvršćenje kontejnera za betonski temelj (vijak d= 8 cm M 16). Jedinična cijena stavke obuhvaća samo rad bez pričvrsnog materijala. Obračun po komadu pričvršćenog kontejnera.
|  | kompl | 1
7 | Nabavka, doprema i postavljanje tipskog kontejnera dimenzije 300x2440x2600 mm. Ulazna vrata prema vani. Kontejner tip kao TEHNIKS. Telekomunikacijski kontejner sa standardnom elektroinstalacijom, RT-om, nabava i montaža, ventilatorom za prisilno hlađenje napajanim s 48 V, kabelskim rostom, uvodnicom antenskih kabela, instalacijom alarma,master brava,protupožara zaštita. … prema detaljnom opisu u prilogu.
|  | kompl | 1
8 | Nabavka i ugradnja (montaža) klima uređaja tipa "split sustav" jačine (snage) 5 kW. U stavku uračunat sav potreban materijal i svi radovi koje je potrebno izvesti da se klima pusti u rad (instalacija cjevovoda, nosača klime, zaštitne rešetke vanjske jedinice). Obračun radova komplet.
|  | kompl | 1
9 | Elektropriključak, nabava i ugradnja KPMO i prenaponske zaštite, prema stavci 7 tehničkog opisa.
|  | kompl | 1
10 | Nabava i ugradnja brojila u KPMO iz stavke 7 tehničkom opisa.
|  | kom | 1
11 | Nabava i polaganje glavnog priključnog kabelskog voda PP00 4x10 mm2 od distribucijskog priključnog mjesta do KPMO-a. Stavka obuhvaća spajanje i puštanje pod napon. Također, uz kabel se polaže traka za uzemljenje Fe/Zn 25x4 mm, gall štitnici, traka za upozorenje, itd. Stvarne količine će se obračunati nakom mjerenja na terenu.
|  | m | 20
12 | Nabava i polaganje kabelskog voda PP00-Y 5x6 mm2 unutarnjeg priključka koji vodi od KPMO-a do RT-a kontejnera. Stavka obuhvaća spajanje i puštanje pod napon. Također, uz kabel se polažu svi ostali potrebni elementi prema tehničkim pravilima (mehanička zaštita, kanalice...). Stvarne količine će se obračunati nakom mjerenja na terenu.
|  | m | 10
13 | Izrada uzemljenja i gromobranske instalacije lokacije - predviđeni otpor uzemljenja mora biti manji od 5 W. Izdavanje atesta.
|  | kpl | 1
14 | Nabava i montaža sigurnosnih znakova prema tehničkom opisu 12 a) i b) materijal P i F. Obračun komplet.
|  | kom | 1
KONTEJNER I TEMELJI KONTEJNERA UKUPNO:
3. | ZAŠTITNA OGRADA I KOLNI ULAZ
Ograda se izvodi na lokaciji tipske stanice, oko čelično-rešetkastog stupa, kontejnera i drugih instalacija. Postavlja se na ravnu isplaniranu zemljanu površinu aproksimativne veličine 15x10 m, visine 2,5 m s jednim dvokrilnim vratima širine 2,5 m. Sastoji se od stupova i vrata izrađenih iz hladno oblikovanih čeličnih cjevastih profila, čelične mreže,Stupovi su od čeličnog lima Č.0362 prema JUS C.BO.500; pletivo mreže je iz čelične žice D= 6 mm (JUS C.B6.010), Zaštita od korozije: bojenje temeljnom bojom u dva sloja i završnom bojom u tonu po izboru Investitora:
Stupovi ograde ubetoniravaju se u betonske temelje (prema nacrtu).
1 | Iskop tla za samostalne temelje stupova ograde i kolnog ulaza. Iskop obavljati u uskom otkopu s okomito zasječenim pobočkama: Obračun po m3 iskopa.
| a) Tlo 5 I 6 kat | m3 | 6.016
2 | Betoniranje samostalnih temelja stupova ograde betonom kvalitete najmanje MB20; uključena drvena oplata; u sredini svakog temelja treba ostaviti rupe za ugradnju stupova. Izvedba jednovodnog pada za odvodnju uz zaglađivanje betona: Obračun po m3 ugrađenog betona.
| b) Beton MB25 | m3 | 6.016
3 | Kompletna ograda jedne stanice sastoji se iz slijedećih elemenata:
poz 1 nosivi stup 40x40x2; l=2500 mm
poz 2 40x40x2; l= 500 mm (kosi dio ograde)
poz 3 40x30x2; l= 1840 mm ( okvir mreže)
poz 4 40x30x2; l= 2060 mm ( okvir mreže)
poz 5 40x30x2; l= 60 mm (držači okvira mreže)
poz 6 čelična mreža sa oknima 100x100 mm
poz 7 kukice za bodljikavu žicu
Na vrhu tri reda bodljikave žice
Dvokrilan ulazna vrata
Napravu za zaključavanje vrata (vrstu i tip) određuje naručitelj. Izvoditelj ograde i vrata predvidjet će i ugraditi odgovarajući priključak. Dimenzije ograde su 25x18 m. Ukupni opseg ograde je 81,47 m'.
|  | m2 | 125
4 | Nabavka materijala i izrada armirano betonske ploče betonom MB 30, debljine d=12 cm. Ispod ploče uraditi temeljni zidić oko ograde. Betoniranje se radi nakon montaže antenskog stupa i kontejnera. Obračun po m3.
|  | m3 | 28.0378
5 | Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, doprema, postavljanje i vezivanje armature
| Arnatura RA 400/500 | kg
| Arnatura RA 500/560 | kg | 680
6 | Zidarska pripomoć za sve potrebne radove. Stavka uključuje štemanje, bušenje rupa, ugrađivanje okvira i ulaznih vrata i dr.). Stavka obuhvaća sav potreban materijal, rad i transport.
|  | sat | 9
ZAŠTITNA OGRADA I KOLNI ULAZ UKUPNO:
4 | ANTENSKI STUP
1 | Strojni ili ručni iskop tla za temelje antenskog stupa u tlu V i VI kategorije u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Obzirom da se radi o tipu temelja raščlanjene osnove obavezno izvršiti iskope prema projektnoj dokumentaciji (vrlo je važno da se zadrži dio samoniklog tla između temeljne konstrukcije). Dno jame poravanati sa točnošću ±5 cm. Obračun po m3.
| a) Tlo 5 I 6 kat | m3 | 75
2 | Nasipanje oko temelja materijalom iz iskopa. Nasipanje se vrši u slojevima maksimalne debljine 20 cm sa zbijanjem. Obračun po m3 nasutog i zbijenog materijala (zapremina se računa u samoniklom stanju). Obračun po m3.
|  | m3 | 56
3 | Betoniranje podložnog sloja betona MB 10 d=10 cm ispod temeljne stope antenskog stupa.
|  | m2 | 29.16
4 | Betoniranje temelja antenskog stupa betonom kvalitete MB25; uključena drvena oplata; Dimenzije temelja 250x250x200 cm. Prije betoniranja postaviti šablon za temeljne pojasnike pričvršćeni na šablon i postavljeni na projektirano mjesto. Izvedba jednovodnog pada za odvodnju uz zaglađivanje betona: Obračun po m3 ugrađenog betona
|  | m3 | 19
Nabava, transport i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.
| ČBM | kg | 325
5 | Izrada, transport i montaža antenskog rešetkastog stupa tlocrtne osnove 4130x4130 mm, kontinuiranog presjeka, visine h=30 m. Stup je izrađen od vruće valjanih L profila. U stupu su smještene usponske ljestve, kabelske ljestve, platforma (3 kom), držači za antene (3 kom) i mini link (4 kom).
Izrada konstrukcije obuhvaća: pregled radioničke dokumentacije, pripremu, nabavku materijala, izradu čelične konstrukcije i probnu montažu “crne konstrukcije”. Rupe za vijke u pravilu bušiti. Zavarivanje se dopušta samo za opremu i to samo prije cinčanja (ljestve, kabelske staze, odmorišta, platformu-košaru i sl.). Sve radove treba obaviti u skladu s odredbama važećeg Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čelične konstrukcije od korozije (u nastavku: Pravilnik). Propisuje se osnovna zaštita od korozije vrućim cinčanjem. Kvaliteta cinka, održavanje zaštite, potrebni atesti upotrebljeni materijal , kontrola i prijem radova moraju odgovarati Pravilniku. Najmanja masa prevlake cinka na svakom uzorku treba iznositi 610 g/m2, a odgovarajuća debljina prevlake treba biti min 85 mikrona do max 150 mikrona.
Konstrukcija se montira prema odobrenom projektu montaže. Svi radovi na montaži moraju se izvoditi sukladno vazećem Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija.
Zabranjuje se montaža elemenata koji su mehanički oštećeni ili je oštećena njihova zaštita od korozije.
Stup se može montirati cijeli, po segmentima ili po elementima. Montirani stup, ili njegovi dijelovi, spajaju se vijcima čija je kvaliteta i broj propisan projektom. Vijci se moraju pritezati s odgovarajućim ključevima i trajno osigurati od odvrtanja.
Stup je potrebno oličiti u naizmjeničnim crveno-bijelim poljima od vrha prema dolje. Dva polja crvene boje i jedno polje bijele boje. Površina obojenog stupa je 120 m2 . Polja su veličine 6 m. Uporabiti odgovarajuću boju postojanu na podlozi od cinka. U cijenu su uključene sve potrebne mjere zaštite ljudi i dobara, svi eventualni popravci manjih oštećenja zaštite od korozije, sav potreban materijal, pribor, oprema, alati, mehanizacija, prevoz, te radna snaga. Ukupna težina pocinčanog stupa je 8952 kg.
Obračun po stupnom mjestu.
|  | kom | 1
ANTENSKI STUP UKUPNO:
5 | OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Uređenje radnog platoa nakon završetka radova (vraćanje u prvobitno stanje). Rad obuhvaća planiranje površine s dovozom potrebnog materijala. Obračun po m2 uređene površine.
|  | m2 | 209.48
2 | Građevinski radovi za elektro priključak.
Dobava i ugradnju temelja za elektro ormar KPMO prema projektu. Stavka obuhvaća izradu montažnog temelja, transport na gradilište i ugradnju (iskop zemlje nabijanje oko temelja). Obračun po komadu ugrađenog temelja.
|  | kom | 1
2 | Nabavka i ugradnja tipskih šahtova za podzemne instalacije dim 80x80x80 cm. U cijenu uračunat i potreban iskop za postavljanje i zatrpavanje nakon ugradnje.
|  | kom | 2
OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
6 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
A. priključak
1 | Ugradnja kućnog priključno mjernog ormara –KPMO izrađenog od samo gaseće stakloplastike, sa bravom i ključem, IP 66 sa mogučnošću čitanja stanja brojila obojen RAL 7032, sa ugrađenom opremom:
| trofazno-dvotarifno brojilo 230/400V-40A | kom | 1
| ukopni sat | kom | 1
| podnožje osigurača NP00/III | kom | 1
| topivi umeci NV0 35A | kom | 3
| osigurač EZ 25/6 A | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,5 KV, 60-100KA | kom | 4
uvodnice za ulaz-izlaz kabela i P/F voda uzemljenja
komplet ožičeno, postavljene odgovarajuće oznake, ispitano
|  | kompl. | 1
2 | Nabavka i polaganje u rov zemlje u zaštitnoj cijevi PHD Ø 50 mm kabela tip PP00-Y 4x10 mm2 .Kabel se polaže od GRO do KPMO-ERONET komplet sa spajanjem u ormarima, sa svim sitnim materijalom,
|  | m | 20
3 | Nabavka i polaganje u zaštitnoj cijevi PHD Ø 50 mm kabela tip PP00-Y 4x10 mm2 .Kabel se polaže od KPMO-ERONET do RO u kontejneru komplet sa sa spajanjem u ormaru KPMO i RO, sa svim sitnim materijalom,
|  | m | 2
4 | Iskop i zatrpavanje rova zemlje IV kategorije, dim 0,4x0,8m sa sanacijom oštećenih površina
|  | m | 20
5 | Nabavka i polaganje u rov dim 0,4x0,8m zaštitne PEHD cijevi Ø 50mm
|  | m | 20
6 | Nabavka i polaganje u zaštitnu PEHD cijev , vodiča P/F J 1x50 mm2 , spoj PE sabirnice KPMO-ERONET i PE sabirnice razvodnog ormara RO. Vodič se polaže u trasu kabela PP00 . U cijenu uključen sitni materijal te sanacija oštećenih površina
|  | m | 2
7 | Nabavka i polaganje vodiča P/F J 1x35 mm2, spoj glavne sabirnice za izjednačenje potencijala i metalnih dijelova opreme (kabelski kanali, ekran koaks. Kabela, kućišta opreme itd)
|  | m | 40
8 | Nabavka i polaganje kabela PP00-Y 5x10 mm2 -spoj utikača za napravu sa grebenastim prekidačem u RO
|  | m | 3
UKUPNO:
B. razvodni ormar RO
1 | Nabavka i ugradnja na zid prostorije, razvodnog ormara RO dim 500x700x250 IP 55 RAL 7032 sa bravom i ključem u koji je smještena oprema prema jednopolnoj shemi
|  | kom | 1
UKUPNO:
C. instalacija prostorije - kontejnera
1 | Nabavka i i montaža na vanjsku stranu kontejnera UTIKAČA ZA NAPRAVU 63A/5P/6h ,IP66 sa zaštitnom kapom (kao tip MPP 14-63A –5P 250/380V «TEP» sa uvodnicom za PP00 5x10 mm2)
|  | kom | 1
2 | Nabavka i ugradnja na strop prostorije svjetiljke 740LED Panel „Disano“
|  | kom | 2
3 | Nabavka i montaža iznad ulaznih vrata na na vanjsku stranu kontejnera svjetiljke 1848 Riquardo LED 15W „Disano“
|  | kom | 1
4 | Nabavka i montaža na zid, iznad ulaznih vrata svjetiljke panične rasvjete 620 Safetx Flag LED „Disano“
5 | Nabavka i polaganje kabela kao OG instalacije u instalacione negorive cijevi TPC ,odgovarajućih promjera ili postavljene kabelske police :
| PP-Y 5x4 mm2 | m | 20
| PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 30
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 20
6 | Nabavka i montaža na zid prostorije
| prekidač MMS 02/1 obični | kom | 1
| priključnica MMP 02 «TEP» | kom | 4
| razvodna kutija OG | kom | 3
| glavna sabirnica za izjedn. potencijala | kom | 3
7 | Nabavka i ugradnja na strop i vanjski zid uređaja za klimatizaciju u SPLIT izvedbi MOH 12- MHH 12
|  | kom | 1
8 | Nabavka i ugradnja na ulazna vrata magnetnog kontakta za vrata SENTROL 1285 TW
|  | kom | 1
9 | nabavka i ugradnja na strop vatrodojavno temperaturno graničnog kontrolera tip SVT-01 «SOFTWISE».Isti se ugrađuje u plastično n/ž kućište 200x100.Komplet
|  | kom | 1
10 | Ugradnja na zid prostorije razvodnog ormarića REA tip KRONE sa 2 reglet LSA 1x10 pari
|  | kom | 1
11 | Ugradnja razdjelnika RDC , 48VDC kod ormarića REA (razdjelnik isporučuje investitor)
|  | kom | 1
12 | Nabavka i postavljanje u pvc cijevi na kabelske police kabela tip Iysty 2x(2x0,6) mm2 Kabel se spaja na Eksternim alarmima ( SVT-01, nestanak AC i DC napona, magnetni kontakt vrata. Prosječna duljina l= 10m.
|  | kom | 7
13 | Nabavka i polaganje kabela kao OG instalacije u instalacione negorive cijevi TPC postavljene na kabelske police: P/L 2x4 mm2 (ventilator)
|  | m | 20
UKUPNO:
D. gromobranska zaštita i uzemljenje
1 | Nabavka i polaganje u pripremljeni kanal trake FeZn 30x4 mm
|  | m | 70
2 | Nabavka i ugradnja spojnica traka- traka , zalijevanje vručim bitumenom
|  | kom | 12
3 | Nabavka i ugradnja spojnog pribora za povezivanje trake kontejnera, i ograde
|  | kom | 12
4 | Iskop kanala u zemlji IV kategorije, dim 08x0,4 m sa zatrpavanjem u slojevima, nabijanjem nakon polaganja uzemljivača, te sanacija okoliša
|  | kom | 70
5 | Nabavka i montaža opreme za uzemljenje elemenata sustava, antena, regali PK, kontejner
| Cu žica Ø 10 mm | m | 20
| P/F 1x35 mm | m | 20
| spojni pribor | kom | 40
6 | Nabavka i ugradnja cjevastog uzemljivača (sonda) FeZn 5/8 l= 3 m (u slučaju potrebe popravljanja uzemljivača)
|  | kom | 2
7 | Mjerenje otpora uzemljenja objekta sa izdavanjem propisnih protokola i atesta
|  | Paušal | 1
8 | Ispitivanje instalacije, puštanje u rad izdavanja atesta za el. instalaciju izrada dokumentacije izvedenog stanja
|  | Paušal | 1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
A | Priključak
B | Razvodni ormar RO
C | Instalacija prostorije- kontejnera
D | Gromobranska zaštita i uzemljenje
7 | DOKUMENTACIJA
1 | Izrada projekta izvedenog stanja. Projekt se izrađuje u svemu prema pravilima struke i zakonskim propisima (obavezan sastavni dio projekta je i geodetska snimka lokacije izvedenog stanja). Investitoru dostaviti tri primjerka projekta kao i u digitalnom obliku na jednom od medija (CD, DVD). Obračun komplet. | kpl | 1
2 | Ispitivanje elektroinstalacije kontejnera i izdavanje atesta od strane ovlaštene ustanove. Obračun komplet. | kpl | 1
3 | Mjerenje specifičnog otpora tla i udarnog otpora rasprostiranja i izdavanje atesta od strane ovlaštene ustanove. Obračun komplet. | kpl | 1
4 | Uzimanje uzoraka betona sa gradilišta, njegovanje i nakon 27 dana ispitivanje istih te izdavanje atesta betona od strane ovlaštene ustanove. Obračun komplet. | kpl | 1
5 | Izrada elaborata kolčenja. Obračun komplet. | kpl | 1
6 | Ispitivanje i izrada odgovorajućeg dokumenta o vertikalnosti stupa (atest vertikalnosti stupa). Obračun komplet. | kpl | 1
7 | Ispitivanje instalacije alarma i signalne rasvjete te izrada odgovarajućeg protokola od strane ovlaštene ustanove.Obračun komplet. | kpl | 1
Ukupno:
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI I IZRADA PLATOA
2 | KONTEJNER I TEMELJI KONTEJNERA
3 | ZAŠTITNA OGRADA I KOLNI ULAZ
4 | ANTENSKI STUP
5 | OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
6 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
7 | DOKUMENTACIJA
UKUPNO
PDV 17%
SVEUKUPNO